广西艺术学院相思湖校区创意大楼美术馆建设项目

设计任务书

一、项目基本信息

（一）项目名称

广西艺术学院相思湖校区创意大楼美术馆建设项目设计

（二）项目概况

本项目位于广西艺术学院相思湖校区创意大楼，建设范围为该楼一、二、三层，改造为美术作品展示厅及配套功能区，装修面积约为6900㎡。项目以艺术作品展示、学术交流、藏品收藏、公共服务为核心功能，需满足师生展览、教学研讨、藏品保护等多元化需求。

（三）项目定位

作为学校艺术教育与文化展示的核心载体，旨在打造 “教学实践 + 展览交流 + 藏品保护” 三位一体的专业空间：既为师生创作提供展示平台，也为学术研讨提供交流场景，同时为艺术藏品提供标准化保存环境。

二、设计范围及要求

（一）设计范围

涵盖以下内容（含原有功能区优化及新增系统设计）：

1.一、二、三层展览区、学术区、收藏区、公共服务区、办公区的室内布局及装修设计；

2.中央空调系统设计；

3.室内消防改造设计；

4.配套设施（展具、安防、多媒体设备等）整合设计。

（二）设计要求

1.核心功能区设计

（1）展览区：常设展厅需采用可移动展墙，满足不同展览布局需求；多媒体展厅需预留设备安装点位，适配投影仪、LED 大屏等设备的线路及承重要求；

（2）收藏区：藏品库房需按 “恒温恒湿” 标准设计，与中央空调系统联动实现温湿度精准控制（温度 14-24℃，相对湿度 45%～60%）；

（3）公共服务区：接待大厅、休息区需保证空间通透，与整体流线衔接顺畅，开幕式区需预留临时舞台及背景板的安装空间。

2.中央空调设计（含新风系统）

需结合不同功能区需求差异化设计：藏品库房采用独立控温系统，支持分区调节温湿度（匹配藏品保存标准）；展厅、学术报告厅采用风管式空调，风口布置避免直吹展品，运行噪音控制在 40 分贝以下；办公区、公共服务区采用常规空调配置，保证舒适性；

空调系统需与消防系统联动，火灾时能自动切断非消防区域电源并关闭风口。

3.室内消防改造设计

（1）严格遵循《建筑设计防火规范》，展厅、库房等区域需增设烟感探测器、喷淋头；

（2）藏品库房采用气体灭火系统（如七氟丙烷），避免水渍损坏藏品；

（3）优化疏散通道设计，保证各展厅至安全出口的步行距离不超过 30 米，应急照明、疏散指示标志需清晰可见，且与装修风格协调；

（4）消防管道、喷淋头的布置需避开展品展示区域，如需外露需做美观处理。

三、设计成果交付要求

（一）成果形式：纸质版（正本 1 份、副本 4 份，A3 规格装订）及电子版（U 盘存储，含 CAD 图纸）；

（二）核心成果内容（包括但不限于以下内容）：

方案设计阶段：含各功能区平面图、立面图、效果图、功能区流线模拟分析图、消防疏散示意图、设计说明等；施工图设计阶段：各区域装修施工图等。

四、时间与服务要求

（一）设计周期要求：工期：50天。

合同签订后 10 日历天内：提交首轮方案设计（含中央空调、消防改造初步思路）；

方案确认后 30 日历天内：完成施工图设计（含中央空调、消防改造详细图纸）；

施工图审查后 10 日历天内：完成补充修改并提交最终成果。

（二）服务要求

1.配合学校完成设计方案的校内评审，提供必要的技术说明；

2.施工阶段需派驻技术人员，针对中央空调安装、消防改造等关键环节提供现场指导；

3.协助解决施工中因设计引发的变更问题，出具正式变更图纸。

五、其他关键事项

（一）合规性要求

设计成果需符合以下规范及标准（包括但不限于）：

《博物馆建筑设计规范》（JGJ66）；

《建筑设计防火规范》（GB50016）；

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736）；

《安全防范工程技术标准》（GB55029）

（二）协同设计要求

1.各系统设计需协同衔接：建筑装修预留空调、消防、监控设备的安装空间及线路接口；空调系统与藏品库房装修配合实现恒温恒湿；消防设备布置避免遮挡展品或影响装修效果；

2.与现有场馆适配：设计需结合现有美术馆结构特点，避免对原有建筑主体结构的破坏，优先利用现有合理设施（如部分管线）降低改造成本。

3.设计需考虑造价控制，中央空调、消防改造的设备选型以国产一线品牌为主，优先选择节能型产品；所有设计成果的知识产权归学校所有，设计单位不得擅自复用。

附：1.相思湖校区创意大楼美术馆建设项目设计各功能区详细要求

2.改造场地范围示意图

后勤基建处

2025年7月16日