广西艺术学院空调维护保养服务项目（重）采购文件

- 一、项目基本情况

- 1.项目名称：广西艺术学院空调维护保养服务采购（重）

- 2.项目服务周期为3年（自合同签订之日起算）

- 3.采购年度预算金额：以实际结算为准

- 4.主要服务内容包括空调维修、空调拆装、空调清洗、更换配件等。服务区域涵盖学校南湖校区、相思湖校区。

- 二、服务要求

- 对学校两个校区的分体空调和中央空调进行维护维修，具体如下：

- （一）‌检测类‌：需配备数字压力表、红外检漏仪、风速仪、温度计等，所有工具需定期校验（如每年一次），确保数据准确性。

- （二）‌清洗类‌：包括高压清洗机、风道机器人、翅片清洗剂等，用于深度清洁冷凝器与风道，提升空气质量。配备必要的安全防护装备：配备安全带、绝缘手套、护目镜等，确保人员与设备安全。

- （三）‌应急类‌：如便携式制冷剂回收装置、应急照明设备等，用于处理泄漏事故或夜间作业。

- （四）‌设备管理‌：建立工具台账，记录采购日期、校验周期及使用状态，避免因工具失效导致维护延误。鼓励企业采用数字化管理系统，实现工具使用与维护的实时监控。

- （五）‌环保合规‌：确保废旧制冷剂按环保规范处理，避免污染。鼓励企业采用环保型清洗剂，减少对环境的负面影响。

# （六）应急响应能力

1.‌故障分级响应‌：

- （1）‌一级故障（紧急停机）‌：承诺1小时内到达现场，配备24小时值班团队，确保会议室、机房等关键区域快速恢复。

- （2）‌二级故障（性能下降）‌：4小时内提供临时解决方案，如远程指导调整参数，48小时内完成修复。

- （3）‌三级故障（轻微异常）‌：纳入下次定期维护，远程指导初步排查。

2.‌自然灾害应对‌：

- （1）制定台风、暴雨等预案，如灾前加固室外机支架，灾后全面检查电气系统，防止水浸短路。

- （2）配备应急发电设备，确保在停电情况下仍能维持关键区域空调运行。

- （七）售后配件仓储

- 1.配备专用配件仓库，配备各规格、型号、常用配件、材料来确保维修维保所使用的零部件及辅材为原产正规合格产品。

- 2.维保过程中，因维保商维修或施工引起的设备或其它损坏，由维保商承担一切责任及费用。

- 3.维保期间，做到科学维护、安全操作、文明施工，遵守甲方一切规章制度，不能影响采购人正常生产、办公秩序，并接受监督检查。

- 三、投标供应商资格要求

- （一）必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人，并持有市场监督管理部门核发的法人营业执照。

- （二）须具备制冷空调安装维修资质，并提供相关资质证明材料。

- （三）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以最新的信用中国网站和中国政府采购网公布为准，请提供最新的信用中国网站和中国政府采购网的截图证明信息。

- “信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

- “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

- 采购人将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（投标时提供附件2）

- （五）本项目不接受联合体。

四、投标提供资料

（一）提供法人授权委托书（原件）、有效的营业执照复印件（加盖单位公章）、被授权人身份证（复印件）。

（二）按资格要求列明的相关证明材料（包括制冷空调安装维修资质证明、信用查询截图、《投标人直接控股、管理关系信息表》等）。

（三）报价函（格式自拟）

（四）提供本次采购相关服务内容的组织实施方案、应急方案及服务承诺（格式自拟）。

（五）根据评分办法准备的相关材料。

（六）维保需求要求提供的其他证明材料。

五、中标方式：综合评分

根据投标人的投标材料，在满足采购需求的基础上，采用百分制综合评分法，总得分 = 报价分 + 技术分 + 商务分，计分按四舍五入取至百分位。

（一）报价分……………………………………………20分

供应商根据《广西艺术学院空调维修、清洗、拆装服务收费基准价格表》统一按百分比以折扣率形式（精确到小数点后两位）进行报价（附件1）。

即结算价格=基准价格×（1-报价折扣率）。报价折扣率不得低于10%（保留两位小数，示例15.20%）。不按规定报价的视为无效投标。

报价分= (某有效供应商折扣率/有效供应商最高评标折扣率)×20分

注：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

2.投标供应商报价应考虑现场环境以及市场变化等暗含的各种因素，合同一旦确定，不再另增加任何费用。

（二）技术分……………………………………………50分

1.实施方案分（25分）

一档（13分）：仅提供简单实施方案，内容不完整、措施笼统，基本满足项目需求。

二档（16分）：实施方案较完整，措施较为具体，进度计划基本可行。

三档（19分）：实施方案详细具体，措施合理可行，考虑较周全，进度计划合理可靠，针对性较好。

四档（22分）：实施方案全面详实，对项目情况理解充分，组织机构、人员、设备、质量、安全、进度等保障措施完善，可操作性强。总体方案较好且具有针对性。

五档（25分）：项目总体实施方案详细具体，对项目技术环境及情况了解透彻，服务方案优于采购需求，质量保证措施得当，进度计划科学合理、可操作性强，能有效保证在承诺时间内完成维护保养工作，且方案先进、科学、合理，保障性强，内容全面，在施工组织机构、人员配备、施工机械及检测设备配置、进度及质量保障技术措施、安全文明施工措施、详细施工步骤（配合理图片说明）、设备调试等方面能充分满足项目要求，针对性极强。

注：未提供方案或不进档的不得分。

- 项目应急方案分（25分）

- 一档（13分）：提供应急方案，但内容简单、缺乏实质性措施。

- 二档（16分）：应急方案基本完整，包含运行保障、应急处置程序等核心内容，方案可行。

- 三档（19分）：应急方案完善详细，含应急预案、处置流程、风险防控、现场处置、综合及专项预案等，内容较全面。

四档（22分）：应急方案完善详细，包含应急处理实施计划及解决方案、系统运行保障措施、风险防控措施、事故应急处置程序、现场应急处置措施、综合应急预案及专项应急预案等内容，组织机构健全、职责明确，能有效应对项目各类突发情况。

- 五档（25分）：在满足四档的基础上，为项目设置详细的组织机构及明确职责，配置机动人员处理紧急事件，承诺 60 分钟内响应应急处理，后期运维人员充足，方案完全符合项目要求与特点，全流程可落地、可执行，完全贴合项目特点与实际需求。

注：未提供方案或不进档的不得分。

（三）商务分……………………………………………30分

1.核心人员资质分（12分）

①投标人具备项目维保经理2名，持有劳动局颁发的中级或中级以上制冷空调维修行业职称。（满足得2分，不满足不得分）

②投标人具备维修安装工程技术主管不少于1名，专职维修安装人员不少于6名。（满足得3分，不满足不得分）

③维修安装工程技术主管持有有效期内的低压电工上岗证、焊接与热切割作业证、制冷与空调安装维修作业证和高空作业特种作业操作证。（满足得3分，不满足不得分）

④专职维修安装人员持有有效期内的特种行业上岗资格证，制冷与空调安装维修、高空作业特种作业操作证。（满足得4分，不满足不得分）

2.售后服务及技术保障分（15 分）

一档（9分）：满足采购文件售后服务要求，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，售后服务方案表述清晰、完整，措施有效可行，故障响应时间、到达故障现场时间安排合理，故障维护方案、免费技术培训方案较完善。

二档（12分）：在满足一档基础上，配备专业售后服务人员 1 名（需提供该人员由相关行政部门颁发的高处作业及电工职业技能证书，以及联系人及联系方式，否则不得分）。

三档（15分）：在满足二档基础上，服务承诺（包括设备售后服务质保期、备品备件保障、售后服务响应速度等）优于采购文件要求且可操作性佳，维保单位保证指派具备相应资格证的人员实施维保业务。提供至少1名技术人员固定在广西艺术学院(南湖校区)、至少1名技术人员固定在广西艺术学院(相思湖校区)进行维护，以保障我校目前所有的空调设备，每周6*8小时不限次数上门服务，保障设备正常运行。注：

- 需提供相关人员由相关行政部门颁发的高处作业及电工职业技能证书；

- 提供人员信息必须是固定在我校维保技术人员（校方需实名认证），若实际中标人在运维期间，我校发现实际维保技术人员与投标人员不符，有权终止合同，相关损失由成交人承担。

- 以上不满足不得分。

3.业绩分（3 分）

投标人2023年1月1日以来空调维保业绩（以中标（成交）通知书或合同复印件为准），每项得0.5分，满分3分。

注：所有需要加分的内容，投标时须提供加盖投标人公章的相关证明资料复印件（必要时提供原件审核），不提供或评标委员会认为提供的材料不符合要求的不得分。

六、投标截止时间和地点

（一）投标时间

凡愿意且符合条件投标人，请于2026年3月9日上午9：00至11：00，将投标文件密封送达广西艺术学院财务资产处，其他时间不接收报名材料。

（二）投标地点

南宁市青秀区教育路7号广西艺术学院南湖校区雕塑办公楼107室财务资产处采购管理科。

联系人：朱老师，高老师，李老师，联系电话：0771-5327987

- 附件1：

- 广西艺术学院空调维修、清洗、拆装服务收费基准价格表

- 单位：元

| 收费 | 1-1.5P空调 | 2-5P空调 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |  |
|  | 人工费 |  |  |  |
| 维修费 | 60 | 80 |  | 更换：遥控器、遥控器电池、过滤网、保险管 |
|  | 150 | 200 |  | 维修：室内机漏水、噪音、连接管包扎带、其他未列明维修项目 |
|  | 100 | 150 |  | 更换：内机主控板、变压器、内机温度传感器、接收头、显示灯板、显示面板、 |
|  |  |  |  | 电源线、内机电容、步进电机、蜗牛壳、排水管、出水管、光电开关 |
|  | 150 | 200 |  | 更换：信号连接线、电源连接线、外机电容、过载保护器、交流接触器、四通阀线圈、外机温度传感器、出水嘴、集水槽、挂板、柜机室内风叶、内机局部塑料件 |
|  | 200 | 300 |  | 维修：截止阀气门芯、截止阀 |
|  | 200 | 300 |  | 更换：室外电机、外机底盘、电机架、外机主控板、室外风叶、外机局部钣金件 |
|  |  |  |  | 室内电机、内机底座、贯流风叶 |
|  | 300 | 400 |  | 更换：连接管、蒸发器、内机毛细管、内机配管 |
|  | 350 | 550 |  | 更换：压缩机、冷凝器、蒸发器、四通阀、压力开关、截止阀、外机单向阀 |
|  |  |  |  | 外机毛细管、外机配管、电子膨胀阀 |
|  | 350 | 550 |  | 维修：系统补漏、系统堵塞、重扩室内外连接管喇叭口 |
|  | 120 | 150-400 |  | R22冷媒无漏点加氟：1-1.5P机120元、2P机150元、3P机300元、5P机400元 |
|  | 150 | 200-500 |  | R32\R410冷媒无漏点加氟：1-1.5P机150元、2P机200元、3P机400元、5P机500元 |
| 清洗保养 | 80 | 120 |  | 简单清洗保养：用清水清洗过滤网、简单处理空调表面，试机检测 |
|  | 120 | 220-350 |  | 内机深度清洗保养：清洗蒸发器、内机风轮、接水盘（方形柜机220，圆柱形柜机350） |
|  | 200 | 300 |  | 外机深度清洗保养：清洗冷凝器、外机风叶（不包含特殊地形需拆装清洗的费用） |
| 拆装机器 | 100 | 150-300 |  | 拆旧内机：1-1.5P机100元、2P机150元、3P机200元、5P机300元 |
|  | 150 | 200-500 |  | 装旧内机：1-1.5P机150元、2P机200元、3P机400元、5P机500元 |
|  | 300 | 400-700 |  | 拆装旧内外机：1-1.5P机300元、2P机400元、3P机500元、5P机700元 |
|  | 100 | 120-250 |  | 加长铜管、保温材料、电缆线、排水管等：1-1.5P机100元、2P机120元、3P机200元、5P机250元 |
|  | 材料费 |  |  |  |
| 铁架1 | 50 | 80 |  | 普通铁架 |
| 铁架2 | 80 | 120 |  | 不锈钢铁架 |
| 打孔1 | 70 | 80 |  | 打砖墙孔 |
| 打孔2 | 100 | 120 |  | 打钢筋混凝土墙孔（超厚的150元/个） |
| 补加冷媒R22 | 80 | 100-250 |  | 1-1.5P机80元、2P机100元、3P机150元、5P机250元 |
| 重灌冷媒R32\R410 | 120 | 150-250 |  | 1-1.5P机120元、2P机150元、3P机200元、5P机250元 |
| 压缩机 | 750-2000 |  |  | 1P机750元、2P机900元、3P机1500元、5P机2000元 |
| 内外电机 | 300-450 |  |  | 1-1.5P机300元、2P机350元、3P机400元、5P机450元 |
| 内主板 | 300-450 |  |  | 1-1.5P机300元、2P机350元、3P机400元、5P机450元 |
| 压缩机电容 | 30-80 |  |  | 1-1.5P机30元、2P机50元、3P机80元 |
| 外机变频控制电器盒 | 600 |  | 1300 |  |
| 电源线 | 10-50 |  |  | 1-1.5P机10元/米、2P机15元/米、3P机35元/米、5P机50元/米 |
| 国标铜管 | 100-180 |  |  | 1-1.5P机100元/米、2P机120元/米、3P机150元/米、5P机180元/米 |
| 套管 | 10-18 |  |  | 软管10元/米、PVC硬管18元/米 |

注：1.如所需服务内容超出附件1清单的，则采购价格参考当时市场采购价格，供应商需报采购人确认方可提供服务。一次进行多项维修或多次更换作业的，人工费各按费用最高的项目仅计取一次，如维修与更换同一项目的，人工费仅计取一次，具体以采购人确认为准。

2.中标供应商必须保证维修更换的配件为原厂原装全新，合格正品，符合国家标准及行业标准，如采购人发现供应商所供物品为假冒伪劣产品，有权暂停或取消其供应商资格，并有权对其追究相关责任，且赔偿由此造成采购人的经济损失。

附件2：                     投标人直接控股、管理关系信息表

| 投标人直接控股股东信息表 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。 3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 投标人直接管理关系信息表 |  |  |  | 说明 |
| 序号 | 直接管理关系单位名称 |  | 统一社会信用代码 | 1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。 2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。 3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称(公章)：

日期：   年   月   日

附件3：

定点供应商采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）：广西艺术学院

供 应 商（乙方）：

签  订  地  点  南宁市                     签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条项目名称

广西艺术学院空调维护保养服务项目

第二条 项目期限

本期定点采购有效期为叁年：自合同签订之日起算

第三条 项目采购内容

1、空调维修、清洗、拆装服务供应基准价

《广西艺术学院空调维修、清晰、拆装服务收费基准价格表》

2、折扣率：  %

- 注：供货商报价包括物品及零配件的购置、送货服务、运输保险、装卸、质保期售后服务、全额含税专用发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。采购数量及金额以甲方实际采购需求为准。如甲方所需物品超出上述清单的，则采购价格参考当时市场采购价格，乙方需报甲方确认，方可供货。

第四条　质量保证

1、乙方所提供的物品型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件和承诺相一致。

2、乙方必须保证维修更换的配件为原厂原装全新，合格正品，符合国家标准及行业标准，如甲方发现乙方所供物品为假冒伪劣产品，有权暂停或取消其供应商资格，并有权对其追究相关责任，且赔偿由此造成甲方的经济损失。

3、乙方向甲方提供的配件应包括原厂配置的用户手册、原厂保修卡、产品技术文件资料，文件包含保证乙方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作所需的所有资料及出厂合格证。

4、乙方所供物品必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，设备的包装均应有良好的防潮、防湿、防雨、防锈、防腐及防碰撞的措施。物品要求有包装材料保护运至现场，因包装不良造成的损失由乙方负责。

5、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

6、乙方提供物品的质量保证期按交货验收合格之日起计。在保证期内因物品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担该物品退货的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）

第五条　供货服务和验收

1、响应时间：中标供应商接到采购人电话或微信、报修平台空调维修服务订单后，1小时内响应，2小时内到达现场，一级故障不超过2小时修复，二级故障不超过4小时修复，三级故障纳入下次定期维护。未履行上述响应时间的，每次从结算款扣减（人民币）：壹佰伍拾元整（¥：150元），30日内累计扣减次数达到3次（含），自动终止合同。

交货地点：广西艺术学院南湖校区（南宁市教育路7号）或广西艺术学院相思湖校区（南宁市罗文大道8号）指定地点。

- 乙方送货单必须注明物品的品名、规格、厂家、数量、价格。甲方应当在乙方物品送到后三个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方指定人员签署物品验收单，甲乙双方各执一份。

3、乙方提供不符合甲方需求和本合同规定的物品，甲方有权拒绝接收。乙方必须无条件按需求时间退换物品。

4、乙方应保证所提供物品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

5、乙方应保证所交付的物品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

6、物品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责，乙方应将所提供物品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

7、乙方在进行空调维修、清洁、拆装机时该定点供应商负责设备的拆装安全及场地清洁，如出现设备损坏或者场地受污染由定点供应商负责。

8、如中标供应商所供物品与采购人需求不符，必须无条件按需求时间退换物品。

9、乙方在维修单必须注明空调的故障原因、维修时间，维修内容，更换配件，数量、价格，由采购人指定人员签字验收。

10、乙方在拆装空调时必须保证安全无损坏；维修、更换的配件质保期为

6个月，质保时间以更换配件时间为计时起点。在质保期内配件出现故障，由定点供应商负责免费更换新配件。

- 被我校确定为定点供应商后，确定所需的维护具体内容及配件的规格、品牌、数量等，按要求在规定的时间内将所需配件送到学校并维修完毕，交校方工作人员验收使用；供应商要按合同要求提供服务，对未能达到合同要求、学校有权取消定点供应商资格。

12、供货地点：广西艺术学院南湖校区（南宁市教育路7号）或广西艺术学院相思湖校区（南宁市罗文大道8号）指定地点。

第六条　付款方式

1、甲方按季度结算货款。每季度末甲方与乙方核对送货清单和金额后，依据双方共同认可的单价和总金额进行结算。

2、乙方向甲方开具增值税专用发票，甲方在收到发票的10个工作日内通过对公帐户向乙方转帐支付的全额货款。

第七条　违约责任

1、定点供应商所有下列违约行为之一的，处罚金300元，并警告：

（1）无正当理由拒绝提供服务及提供翻新旧配件、无法维修空调完好的；

（2）未能按时或按要求供货及提供服务的；

（3）提供配件规格不符合采购方需求且不给予更换的；

（4）存在着偷工减料、以次充好、弄虚作假行为的；

（5）擅自抬高物品市场价或未按中标优惠率给予优惠的；

（6）未按合同约定提供售后服务的；

2、年度供货服务期限内，定点供应商有下列违约行为之一的，采购方有权取消本次定点供应商资格和以后学校定点采购的投标资格，违约情节特别严重且给采购方造成损失的，采购方还将按合同追究相关责任。

（1）无正当理由对采购方询价拒绝报价或不做出响应累计次数达三次以上（含）的；

（2）无正当理由拒绝提供服务及提供翻新旧配件、无法将空调维修完好的累计次数达三次以上（含）的；

（3）未能按时或按要求供货及提供服务累计次数达三次以上（含）的；

（4）提供配件规格不符合采购方需求且不给予更换累计次数达三次以上（含）的；

（5）存在着偷工减料、以次充好、弄虚作假行为累计次数达三次以上（含）的；

（6）擅自抬高物品市场价或未按中标优惠率给予优惠累计次数达三次以上（含）的；

（7）未按合同约定提供售后服务累计次数达三次以上（含）的；

（8）有其他违法违规行为或因违法违规被行业主管部门取消经营资格的；

（9）向采购方有关人员提供回扣或其他不正当利益的；

第八条  定点供应商考核

中标学校空调维修、清洗、拆装服务项目的定点供应商必须接受校方的考核与监督，考核主要是实行扣款机制。

1.学校根据空调维修、清洗、拆装服务内容情况制定《空调维修、清洗、拆装服务扣款明细表》，当定点供应商出现《空调维修、清洗、拆装服务扣款明细表》中描述的行为时，校方根据扣款明细表规定的金额进行扣款，并给予定点供应商警告处理。若在空调维修、清洗、拆装的同一服务内容上被扣款超过3次（含），采购人有权终止本次定点供应商的合同。

- 2.扣款由后勤基建处项目管理员负责，定时或不定时对空调维修、清洗、拆装现场进行检查，对出现的空调维修、清洗、拆装等质量问题，按照相关规范及标准查证核实后，填写《扣款通知单》，经项目管理员签字后实施扣款。

3.扣款明细见下表

| - 空调维修、清洗、拆装服务扣款明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 编号 |  | - 内容 | - 金额 |
| - （一）空调维修 |  |  |  |
| - 1 | - 未更换原装压缩机 |  | - 300元/次 |
| - 2 | - 未更换原装内、外电机 |  | - 250元/次 |
| - 3 | - 未更换原装压缩机电容 |  | - 150元/处 |
| - 4 | - 未更换原装风机电容 |  | - 100元/处 |
| - 5 | - 未更换原装温度传感器 |  | - 100元/处 |
| - 6 | - 维修脏堵漏水未清洗接水盘 |  | - 100元/次 |
| - 7 | - 维修更换压缩机抽真空低于1小时 |  | - 80元/次 |
| - 8 | - 擅自屏蔽空调自身保护电路 |  | - 200元/处 |
| - 9 | - 擅自使用更换通用电路板 |  | - 150元/次 |
| - 10 | - 同一故障率一星期内发生2次 |  | - 100元/次 |
| - 11 | - 系统补漏后未保压查漏造成二次维修 |  | - 200元/次 |
| - 12 | - 未查漏(未查到漏点)直接加冷剂 |  | - 100元/次 |
| - 13 | - R32.R410加冷剂未按要求抽真空 |  | - 100元/次 |
| - 14 | - 焊接相同管径铜管未打杯形口对接 |  | - 50元/次 |
| - 15 | - 未使用胀管器打喇叭口 |  | - 50元/次 |
| - 16 | - 驳接电路电线接头未错开有效间隙 |  | - 50元/处 |
| - （二）空调清洗 |  |  |  |
| - 17 | - 深度清洗未使用高压枪和清洗剂 |  | - 50元/次 |
| - 18 | - 深度清洗后未试机造成电机轴承进水 |  | - 100元/次 |
| - 19 | - 清洗后造成空调漏水 |  | - 50元/次 |
| - 20 | - 出风框,风轮,清洗不干净 |  | - 50元/次 |
| - 21 | - 蒸发器清洗不干净 |  | - 50元/次 |
| - 22 | - 冷凝器清洗不干净 |  | - 50元/次 |
| - 23 | - 外壳整机清洗不干净 |  | - 50元/次 |
| - （三）空调拆装 |  |  |  |
| - 24 | - 内外机安装不水平 |  | - 50元/处 |
| - 25 | - 用铝管替代铜管 |  | - 120元/米 |
| - 26 | - 加长铜管管壁小于0.8mm |  | - 80元/米 |
| - 27 | - 拆机过程中折断铜管 |  | - 100元/处 |
| - 28 | - 内外机连接线不符合国标线径 |  | - 200元/次 |
| - 29 | - 保温棉厚度不符合要求 |  | - 50元/次 |
| - 30 | - 拆机操作不当造成冷剂泄漏 |  | - 100元/次 |
| - 31 | - 焊接相同管径铜管未打杯形口对接 |  | - 50元/处 |
| - 32 | - 加长连接线未使用一整条线 （中间有多处接头） |  | - 50元/处 |
| - 33 | - 驳接连接线接头未错开有效间隙 |  | - 60元/处 |
| - 34 | - 外机安装不牢固，有安全隐患 |  | - 200元/次 |
| - 35 | - 外机安装不规范造成噪音 |  | - 100元/次 |
| - 36 | - 连接管不符合横平竖直的要求 |  | - 50元/次 |
| - 37 | - 打空调孔未内高外低 |  | - 50元/次 |
| - 38 | - 空调安装后未按要求封堵 |  | - 50元/处 |
| - 39 | - 加长连接线没有地线 |  | - 200元/次 |
| - 40 | - 未使用胀管器打喇叭口 |  | - 50元/处 |
| - 41 | - 抽真空1-1.5P低于20分钟，2-3P低于30分钟，5P低于40分钟 |  | - 100元/次 |
| - 41 | - 喇叭口接头未进行保压查漏 |  | - 50元/次 |
| - 43 | - 安装后未进行试排水，造成空调漏水 |  | - 50元/次 |
| - 44 | - 安装后试运行低于30分钟 |  | - 50元/次 |
| - 45 | - 安装后未进行电流、压力、进出风口温差等检测 |  | - 50元/处 |
| - 46 | - 外机架未使用横条 |  | - 100元/次 |
| - 47 | - 外机架未镀锌处理 |  | - 100元/次 |
| - （四）其他条例 |  |  |  |
| - 48 | - 未按规定穿戴安全带 |  | - 300元/次 |
| - 49 | - 与校方人员发生吵架斗殴冲突等 |  | - 300元/次 |

第九条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分

- 本项目的采购文件

- 投标供应商的投标文件

第十条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，因不可抗力事件影响任何一方履行合同约定的条款，则可顺延期限，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过协商是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1、本合同一经双方签订，双方即按约定严格执行，如有必要修改，由双方另行协商并签订补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

2、合同履行过程中如发生争议，双方应本着互信互谅的态度，友好的协商解决，双方协商不成的，双方同意由双方所在地主管部门调解。

第十二条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份。具有同等法律效力。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人：年 月 日 |  |