广西艺术学院电气设备维护保养服务项目

采购文件

一、项目基本情况

1.项目名称：广西艺术学院电气设备维护保养服务项目

2.采购方式：学校自行采购（采用综合评分法，详见附件二）

3.采购内容：对南湖校区、相思湖校区设备进行巡检维护、清洁、试验等并及时处理设备隐患，确保设备性能，保证安全运行；桂林校区仅需维护测试。（详见采购需求，附件一）
4.采购预算（控制价）：300000元（人民币叁拾万元整）。

5.服务期限：自合同签订之日起两年。

二、供应商资格要求

1.必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，并持有有效的营业执照。

2.投标人须具备承装（修、试）电力设施许可证，具备安全生产许可证，且承修类许可级别至少为五级。提供相关资质证明材料。

3.至少提供2名具有特种设备作业人员高压电工证（电气试验或继电保护或高处作业）的人员。提供拟派驻本项目的技术人员相关人员资质证明及近半年内任意一个月社保缴费证明材料。
4.未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，无安全生产事故。信用信息以最新的信用中国网站和中国政府采购网公布为准，请提供最新的信用中国网站和中国政府采购网的截图证明信息。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系、关联关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（投标时提供附件三）

6.本项目不接受联合体投标，严禁转包、违法分包。

三、报价与结算规则

1.本项目报价为维保费含税全包价，包含人工、巡检、试验、常规耗材、工具机械、应急抢修、资料出具、现场恢复等全部费用。
2.项目零配件采购计价标准：单月零配件费用 300 元（含）及以下的，全部由维保单位承担；单月零配件费用超出 300 元的部分由学校承担。所有维修更换零配件价格，按同期同款同规格正规市场零售含税价格的9折及以内核算，最高不超过市场零售价90%，严禁虚高报价。
3.报价不得高于项目采购控制价，超限价视为无效报价；实行一次性报价，无二次调价。

四、付款方式

1.维保服务费：合同签订满 1 个月后十个工作日内，采购人预付合同维保价款的 30%；维保服务期满一年，支付合同维保价款的 30%；本合同服务期满，由采购人组织相关部门开展维保服务验收，验收合格并出具验收记录后一个月内，支付合同维保价款的 40%。

2.采购人承担的配件费：按季度据实结算。供应商需完整提供当期配件更换登记表、明细清单、合规票据等佐证资料，经采购人核查验收无误后，按实结算配件费用。
五、提交响应文件要求

1.提供法人授权委托书（格式自拟）、有效的营业执照复印件（加盖单位公章）、被授权人身份证（复印件）及按资格要求列明的证明材料。  

2.报价函（维保费按总价报价，格式自拟）。
3.根据评分办法所准备的证明材料。

4.提供服务质量承诺函（格式自拟）。
注：所有响应材料务必严格按要求提供，不按要求提供的，采购人有权视为无效投标。投标材料必须一正一副，且须加盖公章后密封提供。
六、提交材料时间与地点

凡愿意且符合条件投标人，请于2026年9月22 日上午9点至11点之间，将投标文件送达广西艺术学院财务资产处，其他时间不接收报名材料。投标地点：南宁市教育路7号广西艺术学院雕塑办公楼107室财务资产处采购管理科。联系人：朱老师，联系电话：0771-5327987。

七、本次采购的相关信息（包括但不限于采购公告与附件及其修改、补充、澄清等，下同）在广西艺术学院主页的“机构设置-财务资产处-招标公告”栏（网址：https://cwc.gxau.edu.cn/zbgg2）上发布，本次采购的相关信息一经在上述网站发布，即视为已发送给投标人。投标人据此参与本次采购活动，即视为对本次采购的相关信息、内容及规则没有异议。

附件一：采购需求

一、电气设备维护保养清单：

	广西艺术学院电气设备维护保养清单

	一、广西艺术学院（南湖校区）

	序号
	设备名称
	数量（工程量）
	单位
	服务期（月）
	
	

	1
	变压器400KVA-560KVA
	2
	台
	24
	
	

	2
	变压器630KVA-1000KVA
	4
	台
	24
	
	

	3
	变压器1000KVA以上
	5
	台
	24
	
	

	4
	高压开关柜
	15
	面
	24
	
	

	5
	低压开关柜
	48
	面
	24
	
	

	6
	高压进线电缆
	2
	条
	24
	
	

	

	二、广西艺术学院（相思湖校区）

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	服务期（月）
	
	

	1
	变压器630KVA-1000KVA
	7
	台
	24
	
	

	2
	变压器1000KVA以上
	10
	台
	24
	
	

	3
	高压开关柜
	39
	面
	24
	
	

	4
	低压开关柜
	116
	面
	24
	
	

	5
	高压进线电缆
	1
	条
	24
	
	

	

	三、广西艺术学院（桂林校区） 仅需要维护测试

	注：本清单所列数量仅作为报价参考依据。项目实施过程中，若实际发生数量大于清单数量，合同价款不作调整，采购人不另行增加费用。


二、定期维保内容及要求
确保学校所有电气设备供电运行正常，供电质量稳定可靠，遵守国家的各项法律法规，贯彻执行国家相关工程施工标准和相关工程施工规范的各项要求，规范操作，严格按照国家和南方电网公司的有关技术标准，严格遵循配电设备维护保养保养操作规程。维保服务均遵守现行国家、行业标准及南方电网规范。遵守学校管理相关规定。 

（一）电气设备维护保养维护

为保障10kV配电房的安全运行及对设备运行情况及时了解，消除故障隐患，促进安全生产必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行每个月进行检查、每半年进行清理及检查、每年进行年检，具体内容如下：
1、高压配电柜
（1）每个月一次对电气设备进行检查。
1) 检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。
2) 柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。
3) 柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。
4) 柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。
5)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。
6) 柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地
（2） 每半年一次对电气设备进行清理、检查。
1) 高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。
2) 柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。
3)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。
4)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄性阻燃材料，并应清洁干燥。
5) 柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。
2、蓄电池直流屏
（1） 每个月的工作内容：
1）对蓄电池进行恢复性的充放电。
2）巡看蓄电池的液面是否符合要求，有无漏液发生。
（2）每半年的工作内容：
1）清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上的氧化物；
2）对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。
（3）每年的工作内容：
重复每半年的工作内容；
3、变压器
（1）每个月一次对变压器进行检查。
1）变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹；
2）变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有赃物或异物等；
3）检查风机、温控设备等能否正常运行；
4）变压器的主附设备的外壳接地是否良好。
（2）每半年一次对变压器进行清理，检查。
1） 重复每个月检查的内容；
2） 高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热；
3） 检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次；
4） 检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好；
5） 套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫；
6） 各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修、试验；
4、低压配电柜
（1）每个月一次对电气设备进行检查。
1）观察母排的发热程度，示温蜡片有否熔化，各连接螺丝有否松动；
2）测量电容柜的温度，检查各电容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时不应该有任何声音。
3）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠；
4）配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；
（2）每半年一次对电气设备进行清理、检查。
1） 低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围；
2） 低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠；
3） 配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；
4） 柜的固定及接地可靠，漆层应完好、清洁整齐。
5、接地系统
（1）每个月及每半年检查内容：
1）检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。
（2） 每年进行接地系统的接地电阻测量。

6、电力电缆

每个月及每半年检查内容：
电缆通过巡视检查试验及时发现自身缺陷，外界破坏等不利因素，以便采取相应防范措施,保障线路的安全运行。
7、其他要求
（1）柜体、外壳、元件连接铜排除尘。高压电缆沟下检查，封堵电缆口，清除杂物，1个月为1次运维周期，所有设备运行状况必须记录在案。确保供电设施设备工况良好。
（2）一次系统紧固件重新紧固，如发现热退火螺丝要进行更换。插件连接部分加凡士林，1季度为1次运维周期，所有设备运行状况必须记录在案。确保供电设施设备工况良好。
（3）二次系统紧固件重新紧固，检查连接确保紧固、可靠，变压器风扇、温控检查、测试，电容器检查、测试。插件连接部分加凡士林。1季度为1次运维周期，所有设备运行状况必须记录在案。确保供电设施设备工况良好。
（4）检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。
（5）检查配电房屋面有否漏水，电缆沟有否积水，门窗有否损坏。
（6）检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死。
（7）检查配电房门外通道是否畅顺，有否被堵现象。

8、对维护范围内每一台变压器都安装至少一套监测终端设备（变压器清单中注明不需安装的除外），并建立配电设备电子台账，能够提供24小时在线监测，收集电能数据和日常巡检维护实时数据，及时发现并报告用电隐患，校方可在电脑端和手机端随时查看监测的各项数据和隐患预警。
9、应急响应服务
提供全天24小时的应急响应服务，发现电气设备突发性故障或安全隐患需30分钟内赶到现场进行处理故障。

10、重大活动的保供电工作
在学校举办重大活动时，必须按学校要求，免费派出专业技术人员到学校指定校区进行驻守并按相关规定进行保供电工作。

11、台账与资料管理

建立全校电气设备一机一档台账，动态更新设备参数、维保记录、检测报告、故障处置记录；定期向学校后勤提交维保工作总结及隐患整改报告，配合校内审计、安全检查工作。

（二）配品配件
电气设备维修更换的零配件须为全新合格品，符合国家强制性标准，优先选用原厂配件。对更换下来的原器件应共同销毁。

技术人员管理

派驻本项目的技术作业人员不得随意调换。人员如需更换，须提前书面报采购人同意后方可更换。供应商要加强对技术人员的日常安全教育与安全管理，避免任何安全事故的发生。
三、预防性试验
要求在维保期内对电气设备进行预防性试验 （详见《电气设备预防性试验项目表》）。维保单位须在完成电气设备预防性试验后的5个工作日内向学校提供试验报告。所有检测数据需达标，不合格项立即整改。

	 电气设备预防性试验项目表

	序号
	名称
	单位
	

	1
	变压器试验
	台
	

	2
	高压开关柜
	面
	

	3
	电力电缆试验
	条
	

	4
	高压真空断路器
	台
	

	5
	继电保护
	组
	

	6
	油样
	台
	

	7
	低压开关柜
	面
	

	8
	蓄电池
	台
	

	9
	试验电源
	次
	

	10
	台班
	次
	


附件二：
评分办法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、价格分……………………………………………………………25分
以进入评标的最低的投标报价为25分。

某投标人价格分 = （最低投标价/某投标人的报价）×25分  

技术分…………………………………………………………57分

公司技术资质（满分5分）

承修类一级得5分，承修类二级得4分，承修类三级得3分，承修类四级得2分，其他级别不得分。提供资质证明。
人员技术资质（满分12分）

①本项目要求至少提供2名持有特种设备作业人员高压电工证（电气试验或继电保护）的技术人员，在此基础上每增加一名得1分，满分6分。提供技术人员近半年内任意一个月的社会保险缴纳证明。 
②本项目所提供的技术人员团队中，如有高处作业证的，每有一名得1分，满分6分。提供技术人员近半年内任意一个月的社会保险缴纳证明。
（2）24小时应急服务电话（满分3分）

本项目要求必须有1个24小时应急服务电话，能多提供1个24小时应急服务电话（且包含固定电话和手机）的得1分，最多共得3分。提供联系人姓名及电话号码。
应急响应时间（满分6分）

本项目要求发现电气设备突发性故障或安全隐患必须2小时内赶到现场进行处理故障，在此基础上，每减少半小时得2分，满分6分。

维保服务方案（满分10分）

一档（0~4 分）：提供的维护保障服务没有针对性，对本项目运维工作范围了解甚少或对运维工作范围描述不准确；
二档（4.1~7分）：提供的维护保障服务有针对性，对本项目运维工作范围有了解较多、描述准确，对巡检和排查故障的工作内容提供有详细的工作流程，且能在1小时内到达故障现场处理问题的；
三档（7.1~10分）：提供的维护保障服务有针对性，对本项目运维工作范围有了解较多、描述准确，对巡检和排查故障的工作内容提供详细的工作流程、排查注意事项，且能在半小时内到达故障现场处理问题的。

监测系统服务方案（满分10分）

一档（0~4 分）：提供的监测系统服务具备数据采集措施、运维作业实施及管控手段、配电设备用电异常预警服务和能效管理服务；
二档（4.1~7分）：提供的监测系统服务具备有效数据采集措施、运维作业实施及管控手段、配电设备用电异常预警服务和能效管理服务，且对本项目能提供配电系统在线监测方案，可以在终端在线查询，且对该系统有自主发明专利（提供证明材料）；

三档（7.1~10分）：提供的监测系统服务具备有效数据采集措施、运维作业实施及管控手段、配电设备用电异常预警服务和能效管理服务，且对本项目能提供完整详细的配电系统在线监测方案，可以在终端在线查询，且对该系统有自主发明专利（提供证明材料）。
配品配件（满分11分）
①承诺更换元器件为原厂品牌的得3分，其他情况不得分；（提供承诺函，加盖供应商公章）

②配品配件配置表价格分为8分，某投标人配品配件价格得分=（某投标人的下浮比例/最高下浮比例）×8分

注：所有零配件下浮比例必须一致，下浮比例不一致的，本项不得分。提供附件《配品配件配置报价表》，加盖供应商公章。
3、商务分……………………………………………………………18分
（1）本地化服务能力（满分3分）

投标人承诺能提供本地化服务能力得3分，不能提供的不得分，须提供相关证明。

（2）电网备案（满分4分）

投标人在南方电网平台有备案的得4分，未备案的不得分。提供相关证明。

（3）历年业绩（满分8分）

列举自2023年1月1日至截止投标时间，提供电气设备维护保养试验或项目抢修业绩：列举一个项目业绩得2分，满分8分。以合同复印件或中标通知书复印件为准。

（4）公司认证体系（满分3分）

投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，每通过1项得1分，满分为3分。

注：所有评分项均需要提供有效证明材料并加盖供应商公章。
	          配品配件配置报价表

	序号
	名称
	型号规格
	品牌
	单位
	市场参考价（元）
	下浮比例

	1
	干式变压器（全铜）
	SCB9-1600/10
	江苏天威
	台
	
	

	2
	干式变压器（全铜）
	SCB11-500/10
	江苏天威
	台
	
	

	3
	干式变压器（全铜）
	SCB11-800/10.5
	江苏天威
	台
	
	

	4
	干式变压器（全铜）
	SCB11-1000/10.5
	江苏天威
	台
	
	

	5
	干式变压器（全铜）
	SCB11-1250/10.5
	江苏天威
	台
	
	

	6
	干式变压器（全铜）
	SCB11-1600/10.5
	江苏天威
	台
	
	

	7
	真空断路器
	VD4 12.06.25 P150（HE） 220NST
	厦门ABB
	台
	
	

	8
	真空断路器
	VD4 12.12.32 P150（HE） 220NST
	厦门ABB
	台
	
	

	9
	真空断路器
	VEM1-12/630-25固封
	协成科技
	台
	
	

	10
	高压负荷开关
	FKRN12-12 630-20
	上海德力西
	台
	
	

	11
	高压负荷开关
	FKRN12-12 630-20
	上海德力西
	台
	
	

	12
	智能框架断路器
	E2N 2500 D LSI WHR 3P NST
	ABB
	台
	
	

	13
	智能框架断路器
	E2N 2000 D LSI WHR 3P NST
	ABB
	台
	
	

	14
	智能框架断路器
	E1N 1250 D LSI WHR 3P NST
	ABB
	台
	
	

	15
	智能框架断路器
	E1N 1600 D LSI WHR 3P NST
	ABB
	台
	
	

	16
	交流塑壳断路器
	XT5N630 TMA630 FF 3P
	ABB
	台
	
	

	17
	交流塑壳断路器
	XT5N400 TMA320 FF 3P
	ABB
	台
	
	

	18
	交流塑壳断路器
	XT5N400 TMA400 FF 3P
	ABB
	台
	
	

	19
	交流塑壳断路器
	XT4N250 TMA250 FF 3P
	ABB
	台
	
	

	20
	交流塑壳断路器
	XT4N250 TMA225 FF 3P
	ABB
	台
	
	

	21
	交流塑壳断路器
	XT4N160 TMA160 FF 3P
	ABB
	台
	
	

	22
	交流塑壳断路器
	XT4N160 TMA100 FF 3P
	ABB
	台
	
	

	23
	交流塑壳断路器
	XT4N160 TMA63 FF 3P
	ABB
	台
	
	

	24
	框架隔离开关
	MVS25S3D002
	施耐德
	台
	
	

	25
	框架隔离开关
	MVS12S3D002
	施耐德
	台
	
	

	26
	框架隔离开关
	MVS16S3D002
	施耐德
	台
	
	

	27
	交流塑壳断路器
	CVS630H TMD 3P 600A
	施耐德
	台
	
	

	28
	交流塑壳断路器
	CVS400H TMD 3P 400A
	施耐德
	台
	
	

	29
	交流塑壳断路器
	CVS400H TMD 3P 320A
	施耐德
	台
	
	

	30
	交流塑壳断路器
	CVS250H TMD 3P 250A
	施耐德
	台
	
	

	31
	交流塑壳断路器
	CVS250H TMD 3P 200A
	施耐德
	台
	
	

	32
	交流塑壳断路器
	CVS160H TMD 3P 160A
	施耐德
	台
	
	

	33
	交流塑壳断路器
	CVS100H TMD 3P 100A
	施耐德
	台
	
	

	34
	交流塑壳断路器
	CVS100H TMD 3P 63A
	施耐德
	台
	
	

	35
	智能框架断路器
	3WT2S25 ETU35WT D/3P AC/DC220V
	西门子
	台
	
	

	36
	智能框架断路器
	3WT2S12 ETU35WT D/3P AC/DC220V
	西门子
	台
	
	

	37
	智能框架断路器
	3WT2S20 ETU35WT D/3P AC/DC220V
	西门子
	台
	
	

	38
	智能框架断路器
	3WT2S16 ETU35WT D/3P AC/DC220V
	西门子
	台
	
	

	39
	交流塑壳断路器
	3VT8 630H630 TMF/3P
	西门子
	台
	
	

	40
	交流塑壳断路器
	3VT8 400N400 TMF/3P
	西门子
	台
	
	

	41
	交流塑壳断路器
	3VT8 400N315 TMF/3P
	西门子
	台
	
	

	42
	交流塑壳断路器
	3VT8 250N250 TMF/3P
	西门子
	台
	
	

	43
	交流塑壳断路器
	3VT8 250N200 TMF/3P
	西门子
	台
	
	

	44
	交流塑壳断路器
	3VT8 160N160 TMF/3P
	西门子
	台
	
	

	45
	交流塑壳断路器
	3VT8 100H100 TMF/3P
	西门子
	台
	
	

	46
	交流塑壳断路器
	3VT8 63H63 TMF/3P
	西门子
	台
	
	

	47
	智能框架断路器
	NA1-3200X-3200M/3P 电动抽屉式 AC220/230V 带欠压
	正泰电器
	台
	
	

	48
	智能框架断路器
	NA1-2000X-2000M/3P 电动抽屉式 AC220/230V 带欠压
	正泰电器
	台
	
	

	49
	智能框架断路器
	NA1-2000X-1250M/3P 电动抽屉式 AC220/230V 带欠压
	正泰电器
	台
	
	

	50
	智能框架断路器
	NA1-2000X-1600M/3P 电动抽屉式 AC220/230V 带欠压
	正泰电器
	台
	
	

	51
	交流塑壳断路器
	NXM-630S/3300 630A
	正泰电器
	台
	
	

	52
	交流塑壳断路器
	NXM-400S/3300 250A
	正泰电器
	台
	
	

	53
	交流塑壳断路器
	NXM-400S/3300 320A
	正泰电器
	台
	
	

	54
	交流塑壳断路器
	NXM-250S/3300 250A
	正泰电器
	台
	
	

	55
	交流塑壳断路器
	NXM-250S/3300 225A
	正泰电器
	台
	
	

	56
	交流塑壳断路器
	NXM-160S/3300 160A
	正泰电器
	台
	
	

	57
	交流塑壳断路器
	NXM-125H/3300 100A
	正泰电器
	台
	
	

	58
	交流塑壳断路器
	NXM-63H/3300 63A
	正泰电器
	台
	
	

	59
	智能框架断路器
	YKW1（DW45）-3200/3200 3P 抽屉式
	上海一开
	台
	
	

	60
	智能框架断路器
	YKW1（DW45）-3200/2500 3P 抽屉式
	上海一开
	台
	
	

	61
	智能框架断路器
	YKW1（DW45）-2000/1600 3P 抽屉式
	上海一开
	台
	
	

	62
	智能框架断路器
	YKW1（DW45）-2000/1250 3P 抽屉式
	上海一开
	台
	
	

	63
	塑壳断路器
	YKM1-630M/3300 630A
	上海一开
	台
	
	

	64
	塑壳断路器
	YKM1-400L/3300 400A
	上海一开
	台
	
	

	65
	塑壳断路器
	YKM1-400L/3300 315A
	上海一开
	台
	
	

	66
	塑壳断路器
	YKM1-225L/3300 225A
	上海一开
	台
	
	

	67
	塑壳断路器
	YKM1-225L/3300 225A
	上海一开
	台
	
	

	68
	塑壳断路器
	YKM1-225L/3300 160A
	上海一开
	台
	
	

	69
	塑壳断路器
	YKM1-100L/3300 100A
	上海一开
	台
	
	

	70
	塑壳断路器
	YKM1-63M/3300 63A
	上海一开
	台
	
	


备注：如无列表内配件损坏更换，需甲乙双方组织询价，并按下浮比例进行配件费结算。
附件三：  投标人直接控股、管理关系信息表
	投标人直接控股股东信息表
	说明

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	投标人直接管理关系信息表
	说明

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	


投标人名称(公章)：          

日期：  年  月   日

