采购需求

一、项目概况

1、本项目为南湖校区学生公寓2号楼智能变频恒压水箱供水加压设备采购安装项目。

2、即自来水二次加压供水覆盖范围包括：南湖校区2栋学生公寓，每小时供水60吨。

3、★本工程项目由中标人：设计、建设、维护及移交。

4、投标人包括项目深化设计、采购、运输、安装、调试、培训、相关部门验收及维护保养等所有费用，投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏和设计缺限，均由中标人自行负责，招标人不支付任何费用。

5、在保修期内，二次供水设备系统运行管理、故障全部由中标人负责维护，所有费用自主承担。

6、投标人所提供的设备材料必须符合中华人民共和国有关规范和安全要求。

7、投标人需要在2023年3月6日到现场考察，做出合理的设计方案（如电路和管道设计，水泵房配电箱设计合理位置等）

三、项目要求

建设单位：广西艺术学院

项目名称：南湖校区学生公寓2号楼智能变频恒压水箱供水加压设备采购安装

设备型号：一、高区智能变频恒压供水加压设备（4F-15F）

二、SUS304不锈钢生活冷水箱

三、其他泵房内装饰装修等明细配置

一、高区智能变频恒压供水加压设备明细配置

1、技术参数：

（1）供水总流量：60m3/h

（2）额定配套水泵供水扬程：96m （3）额定功率11kw*4台

（4）额定配套水泵：4台（三用一备/自动轮换工 作)

（5）工作电压：380v±15% 50hz 三相四线

| 主材 | 名称 | 货物描述 （规格型号） | 性能参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主泵 | 不锈钢立式多级泵 | 50CDLF20-10 | 单台流量Q=20m3/h 单台扬程H=118m 单台功率P=11kw | 台 | 4 | 主泵：共4台，三用一备电 机：IP55 泵 体：不锈钢 叶 轮：不锈钢 倒流器：不锈钢 轴 承：碳化钨 轴：不锈钢 叶轮隔套：不锈钢 材质：不锈钢食品级SUS304 品牌：上海上一、上海凯泉、上海闪泉、上海东方 |
| 气压罐 | 气压罐 | 100升 | 1.6Mpa | 个 | 1 | 储存一定压力，延长主泵休眠时间 |
| 管阀附件 | 设备底座 | 槽钢基座外包不锈钢板 | 配套 | 套 | 1 | 厂家配套 |
|  | 不锈钢蝶阀 | SUS304不锈钢 | 1.6MPa | 套 | 1 | 厂家配套 |
|  | 不锈钢止回阀 | SUS304不锈钢 | 1.6MPa | 套 | 1 | 厂家配套 |
|  | 不锈钢弯头 | SUS304不锈钢 | 1.6MPa | 套 | 1 | 厂家配套 |
|  | 不锈钢法兰 | SUS304不锈钢 | 1.6MPa | 套 | 1 | 厂家配套 |
|  | 不锈钢水管 | SUS304不锈钢 | 1.6MPa | 套 | 1 | 厂家配套 |
|  | 不锈钢弯管 | SUS304不锈钢 | 1.6MPa | 套 | 1 | 厂家配套 |
|  | 不锈钢盲板 | SUS304不锈钢 | 1.6MPa | 套 | 1 | 厂家配套 |
| 电控柜 | ABB变频器 | ACS530 | 一控四；11kw | 台 | 1 | 品牌：瑞士ABB 作用：智能变频调速；按需调流调压。一台变频器控制四台水泵，高效稳定。 |
|  | 可编程控制器 | PLC | 外部数控驱动 | 个 | 1 | 品牌：台达 作用：智能选择起停泵台数；数显记忆存储数据； |
|  | 全彩触控显示屏 | DVP-107BV | 彩色显示触摸控制 | 台 | 1 | 7英寸，台达电子 |
|  | 中央控制系统软件 | XM-S12 | 微机整体监控 | 套 | 1 | 厂家配套 |
|  | 模拟量模块 | DVP-04AD | 模拟量接收处理 | 套 | 1 | 厂家配套 |
|  | 定时自动切换系统 | H01-24 | 水泵轮流工作（休息） | 个 | 1 | 厂家配套 |
|  | 开放程序控制软件 | MODBUSRTU | 系统程序的修改和外接程序 | 个 | 1 | 厂家配套 |
|  | 柜体 | / | 喷塑，通风排气 | 台 | 1 | 厂家配套 |
| 低压电器 | 空气开关 | NC100N3P | 过载保护 | 套 | 1 | 品牌：瑞士ABB |
|  | 万能转换器 | LSM5-0723 | 启停、自动与手动的切换 | 套 | 1 | 品牌：瑞士ABB |
|  | 交流接触器 | LC1 D2011 | 执行主回路工作 | 套 | 1 | 品牌：瑞士ABB |
|  | 热继电器 | RJ-40A | 保护电机过载过流 | 套 | 1 | 品牌：瑞士ABB |
|  | 中间继电器 | HH64 | 传送与放大信号 | 套 | 1 | 品牌：瑞士ABB |
|  | 互感器 | LMZJ1-50/5 | 感应电流 | 套 | 1 | 厂家配套 |
|  | 电压表 | 450V | 显示电压 | 套 | 1 | 厂家配套 |
|  | 电流表 | 100A | 显示电流 | 套 | 1 | 厂家配套 |
|  | 信号灯 |  | 指示作用 | 套 | 1 | 厂家配套 |
|  | 安装辅材 |  |  | 批 | 1 | 厂家配套 |
|  | 1、高区智能变频恒压供水加压设备： |  |  |  |  |  |
| 以上报价水泵过流材质为SUS304不锈钢，设备质保期为2年，终身维护。 注：以上单价包括设备的人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税金、风险、二次搬运费、措施费等费用。 不含：泵房内总电源配电柜、泵房内土建照明排水、水箱进水管及加压设备出水管。 工程范围：水箱进水口法兰至加压设备出水口闸阀。 |  |  |  |  |  |  |

二、水箱、消毒器设备等明细配置

| 主材 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水箱 | SUS304不锈钢生活冷水箱4m*6.5m*2m | 座 | 1 | 52m³(4000mm*6500mm*2000mm)。 ➢ 板材厚度：底板2.0mm，顶板1.0mm，侧一层1.5m，侧二层1.2mm。板材材质：SUS304不锈钢。 ➢ 预留进水法兰口、排污法兰口、溢流法兰口，配置有内外扶梯、检修人孔、防虫透气口、液位观测管。 |
| 消毒器 | 紫外线消毒器处理量：60m³/h | 台 | 1 | 紫外线杀菌消毒，保护水质；含配套不锈钢弯头、不锈钢法兰片、不锈钢螺栓。 |
| 小计 | 2、水箱、消毒器设备造价： |  |  |  |
| 以上报价水泵过流材质为SUS304不锈钢，设备质保期为2年，终身维护。 注：以上单价包括设备的人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税金、风险、二次搬运费、措施费等费用。 不含：泵房内总电源配电柜、水箱进水管及加压设备出水管。 工程范围：水箱进水口法兰至加压设备出水口闸阀。 |  |  |  |  |

- 三、其他泵房内装饰装修等明细配置（根据现场实际需求进行安装）

| 主材 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧泵房要求 | 含锁泵房门 | 项 | 1 |  |
|  | 踢脚线 | 项 | 1 |  |
|  | 泵房墙面粉刷腻子 | 项 | 1 |  |
|  | 0.6mm厚铝扣板吊顶安装 | 项 | 1 |  |
|  | 照明灯 | 盏 | 2 |  |
|  | 照明灯电路铺设 | 项 | 1 |  |
|  | 泵房内220V电源插座及照明灯开关 | 项 | 1 |  |
| 小计 | 4、生活水泵房内装修造价： |  |  |  |